Внешний микрофон

ВМ-01

Паспорт

- АТПН.425641.001 ПС

Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП073.В.00156 СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ РОСС RU.АВ19.Н00022

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Внешний микрофон ВМ-01 является дополнительным устройством к Приборам управления оповещением ПУО «ОКТАВА-80Ц» и ПУОС «ОКТАВА». Предназначен для оперативной передачи речевых сообщений в выбранные зоны оповещения. Дублирует встроенный микрофон.

- Технические характеристики

- Напряжение питания	(12±1,6) В

- Потребляемый ток	не более 2 мА

- Максимальная длина линии связи	10 м

- Температура окружающей среды	от +5° до +40°С

- Габаритные размеры	100х60х42 мм

- Масса, не более	0,15 кг

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

  - После распаковывания проверить комплектность микрофона и отсутствие видимых повреждений.

  - Подключить кабель с разъемом Rj-45 в разъём «ВПУ» на плате СПУ блока «ОКТАВА 80Ц» или в разъём «МКФ» на задней стенке УП-02 ПУОС «ОКТАВА». Второй конец кабеля с разъемом Rj-11 подключить к микрофону. Схема соединения кабеля приведена на рис.1.

  - Провести проверку работы микрофона в составе ПУО (ПУОС). Выбрать зону на коммутаторе зон. Нажать и удерживать тангету на корпусе микрофона, наговорить сообщение, отпустить тангету. Оповещение должно прослушиваться в выбранной зоне без искажений. Наличие искажений может быть вызвано акустической обратной связью, в случае, если оповещение прослушивается в зоне работы с микрофоном.

  - Аналогично провести проверку всех зон.

  - При проверке пользоваться Руководством по эксплуатации ПУО

- «ОКТАВА-80Ц» АТПН.425532.001 РЭ или Руководством по эксплуатации ПУОС «ОКТАВА» АТПН.425532.002 РЭ.

- Комплект поставки

- Внешний микрофон ВМ-01	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Упаковка	1 шт.

- Пример записи при заказе: Внешний микрофон ВМ-01.

- Требования к транспортированию и хранению

  - Микрофон в упаковке предприятия-изготовителя транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с ГОСТ 12997-84 и правилами, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Условия транспортирования микрофона в части воздействия климатических факторов соответствуют условиям хранения 4 по ГОСТ 15150: температура воздуха -50…+50С, относительная влажность воздуха 80% при +15С.

  - Условия хранения микрофона по ГОСТ 15150 - отапливаемые хранилища с температурой воздуха +5…+40С с верхней относительной влажностью 80% при температуре +25С.

  - Тип атмосферы по содержанию коррозионноактивных агентов - I (условно-чистая) по ГОСТ 15150.

- Свидетельство о приёмке

  - Внешний микрофон ВМ-01 изготовлен и принят в соответствии с требованиями Технических условий ТУ 4371-014-59497651-2007 и признан годным к эксплуатации. Дата выпуска, печать ОТК, ответственного за приёмку – на первой странице настоящего паспорта.

  - Изделие не содержит в своем составе драгметаллы.

- Гарантии изготовителя и сведения о рекламациях

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие микрофона требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня выпуска.

  - Рекламации предъявляются предприятию-изготовителю в течение гарантийного срока в письменном виде и при наличии настоящего паспорта. Реквизиты, почтовый адрес, телефон и факс предприятия-изготовителя указаны на сайте http://www.npfpol.ru/.

Рис.1 Схема соединения кабеля ВМ-01.